## Lista confirmación arranque
Check List Arranque CC. Sabón
Orden | Pantalla | Actuación | L / ICS | Actuación | Verificación | Punto de Espera
1 | Vista General - Secuencias - Arranque - Sec. Arranque | OBTENIDOS todos los permisivos de arranque ("PLANTA PREP" en verde) | ICS |  | BOP.S20_SYS_RDY=1
2 | - | CONFIRMADA con el DCG la mejor hora para acoplar | - | NO APLICA
3 | Turbina - Control - Arranque | INICIADO el arranque 24 minutos y 30 segundos antes de hora fijada | ICS | G1.L1X=1
Control maestro "Arrancar"
HORA DE ÓRDEN DE ARRANQUE
4 | HRSG - HRSG | ABIERTOS y en MANUAL los drenajes de caldera anexo 3 (excepto en arranques calientes/ciclados) | ICS | HRSG.A1.HAD10.CP001XJ01<6 HRSG.A1.HAD50.CP001XJ01<4 HRSG.A1.HAD80.CP001XJ01<1,5 HRSG.A1.HAH10.AA402AUTO=0 HRSG.A1.HAH10.AA402XL01=0 HRSG.A1.HAH15.AA402AUTO=0 HRSG.A1.HAH15.AA402XL01=0 HRSG.A1.HAH15.AA405AUTO=0 HRSG.A1.HAH15.AA405XL01=0 HRSG.A1.LBA10.AA402AUTO=0 HRSG.A1.LBA10.AA402XL01=0 HRSG.A0.LBA13.AA081AUTO=0 HRSG.A0.LBA13.AA081XL01=0 HRSG.A0.LBA35.AA081AUTO=0 HRSG.A0.LBA35.AA081XL01=0 HRSG.A1.LBA50.AA402AUTO=0 HRSG.A1.LBA50.AA402XL01=0 HRSG.A1.HAH50.AA402AUTO=0 HRSG.A1.HAH50.AA402XL01=0 HRSG.A0.LBA62.AA081AUTO=0 HRSG.A0.LBA62.AA081XL01=0 HRSG.A1.HAH80.AA402AUTO=0 HRSG.A1.HAH80.AA402XL01=0 HRSG.A0.LBA43.AA091AUTO=0 HRSG.A0.LBA43.AA091XL01=0 HRSG.A0.LBA45.AA091AUTO=0 HRSG.A0.LBA45.AA091XL01=0 HRSG.A0.LBA49.AA091AUTO=0 HRSG.A0.LBA49.AA091XL01=0
5 | Turbina - Motores | VERIFICAR con thn>100 rpm en marcha un 88BT, un 88BD y un 88VG | ICS |  | G1.TNH_V>100 G1.L52BT1/2=1 G1.L52BD1/2=1 G1.L52VG1/2=1
6 | Turbina - Monitor – Test A/B | VERIFICAR resultado del test de fugas de gas. Notificar al jefe de Operación cualquier anomalía detectada | ICS |  | G1.L86GLT1_1=1 G1.L86GLT3_1=1
7 | BOP - Condensado - Tanque. Atmosf. | ABIERTA válvula de atemperación del tanque atmosférico de drenajes de turbina de vapor y su bypass | ICS/L | BOP.A3.LCA54.AA091AUTO=0 BOP.A3.LCA54.AA091XL01=0
8 | HRSG -HRSG - Vapor AP/MP - Caldera AP/MP | ABIERTAS las purgas continuas de AP y MP | ICS/L | HRSG.A1.HAD10.AA001XH01=1 HRSG.A1.HAD50.AA001XH01=1
9 | BOP – Fuel Gas – Calen Gas Nat | COMPROBADO puesta en servicio del calentador agua-gas | ICS |  | HRSG.A0.EK_00.HX_SEQCMP=1
10 | Turbina - Motores | VERIFICAR en marcha un 88BN (tras ignición), un 88TK (tnh>2850 rpm) | ICS |  | G1.L28FD=1 G1.TNH_V>2850 G1.L52BN1/2=1 G1.L52TK1/2=1
11 | _ | PONER en servicio el sistema de muestreo | L | NO APLICA
12 | Turbina - Control - Sincronismo | SELECCIONADO "AUTO SINC" al alcanzar FSNL | ICS | G1.L83S_AUTO=1
HORA DE ACOPLE
13 | S. Eléctrico – Generador – 1MKA10 | VERFICAR en MANUAL cambiador de tomas del transformador principal | ICS |  | EBOP.A1.BAY20.GH001XU01=1
14 | Turbina/Prueba/Training/Tuning Sensor | Con Grupo en Spinning Reserve, REALIZAR el Training y el Tuning de los sensores que lo requieran | ICS | NO APLICA
15 | Turbina - Control - Control IGV | ACTIVAR "Temp Matching". Si no sube el TNR a 100.64, hacerlo manualmente | ICS | G1.L43TMON=1
16 | PI o Vista General/Control Carga | Con TNR>100.64 VERIFICAR G1.L3TMTXC a “1” o “CONTROL TEMP ACTIVO” | ICS |  | G1.TNR>100,64 G1.L3TMTXC=1
17 | Turbina/Monitor/Combustión | VIGILAR la monitorización de los dinámicos de la combustión (CDM) | ICS |  | G1.L30CY=0
18 | HRSG - HRSG | CERRADOS y en AUTO los drenajes de caldera anexo 3 cuando AP > 6 Bar; MP > 4 Bar y BP > 1,5 Bar | ICS | HRSG.A1.HAD10.CP001XJ01>6 HRSG.A1.HAD50.CP001XJ01>4 HRSG.A1.HAD80.CP001XJ01>1,5 HRSG.A1.HAH10.AA402AUTO=1 HRSG.A1.HAH10.AA402XL01=1 HRSG.A1.HAH15.AA402AUTO=1 HRSG.A1.HAH15.AA402XL01=1 HRSG.A1.HAH15.AA405AUTO=1 HRSG.A1.HAH15.AA405XL01=1 HRSG.A1.LBA10.AA402AUTO=1 HRSG.A1.LBA10.AA402XL01=1 HRSG.A0.LBA13.AA081AUTO=1 HRSG.A0.LBA13.AA081XL01=1 HRSG.A0.LBA35.AA081AUTO=1 HRSG.A0.LBA35.AA081XL01=1 HRSG.A1.LBA50.AA402AUTO=1 HRSG.A1.LBA50.AA402XL01=1 HRSG.A1.HAH50.AA402AUTO=1 HRSG.A1.HAH50.AA402XL01=1 HRSG.A0.LBA62.AA081AUTO=1 HRSG.A0.LBA62.AA081XL01=1 HRSG.A1.HAH80.AA402AUTO=1 HRSG.A1.HAH80.AA402XL01=1 HRSG.A0.LBA43.AA091AUTO=1 HRSG.A0.LBA43.AA091XL01=1 HRSG.A0.LBA45.AA091AUTO=1 HRSG.A0.LBA45.AA091XL01=1 HRSG.A0.LBA49.AA091AUTO=1 HRSG.A0.LBA49.AA091XL01=1
19 | HRSG - HRSG - Vapor BP - Sist. Vapor MP/BP | Con bypass BP abierto y temperatura de vapor sobrecalentado de BP > 190ºC, VERIFICAR abierta y en auto la válvula 0LBA40AA081 de vapor de BP a TV | ICS |  | HRSG.A0.LBA46.AA091XJ01>30 HRSG.A0.LBA40CT001XJ01>190 HRSG.A0.LBA40AA081AUTO=1 HRSG.A0.LBA40AA081XHO1=1
20 | Turbina - Auxiliar - Permisivos iniciar TV | CUMPLIDOS los permisivos de igualación de temperaturas | ICS |  | S1.L3REL_LOAD=1
21 | _ | ARRANCAR segunda bomba de agua de circulación ACTIVANDO previamente la sirena | L | CBOP.A81.CIRCW.2NDPMPSTART=1
22 | HRSG - Vapor auxiliar | Con bypass de MP abierto al 100% REALIZAR cambio de vapor auxiliar por vapor de MP (18 bar y 260ºC) | ICS | HRSG.A0.LBA60.AA091XJ01>30 HRSG.A1.LBA50.CT001XJ01>190
23 | BOP - Auxiliar - Control Cald. Aux. | PASADA a "STAND-BY" la caldera auxiliar que se puso en producción | ICS | BOP.A0.QHA02.AC001XD02=1 BOP.A0.QHA01.AC001XD02=1
24 | BOP - Auxiliar - Muestras HRSG | ALCANZADAS condiciones químicas de vapor (Vapor Saturado de AP: SiO2 < 20ppb ** Vapor Sobrec. de AP: Conduct Desgasif < 0,45 µS/cm) | ICS |  | BOP.A0.QUB44.CQ001XJ01<20 BOP.A0.QUB49.CE002XJ01<0,45
26 | Turbina - Control - Tensión Rotor | COMPROBADO el nivel de estrés en la TV -Tasa de carga | ICS |  | S1.LDR_RCMDO=10 S1.L83CLE_HI=1
27 | Turbina - Control - Arranque | RESETEADA TV | ICS | S1.L4=1
28 | Turbina - Control - Vapor | SELECCIONADO Modo de Ctrl. "AUTO", Det Ref Carga "APGD" y Soltar Carga TV "SOLTAR LA CARGA" | ICS | S1.C_MODE.SRAW_VALUE=1 S1.L83HOLD_MAN=1 S1.L43REL_CPB=1
HORA DE PUESTA EN SERVICIO DE LA TV
29 | _ | PONER en servicio el analizador de vapor recalentado | L | NO APLICA
30 | Turbina - Control - Vapor | SELECCIONADO “IPC dentro” (By-pass AP < 10%) | ICS | S1.L83IPC=1 8<HRSG.A0.LBA32.AA091XJ01<10
31 | Turbina - Control - Control IGV | Pasar Temp TV Matching a “APAGADO” cuando la diferencia de Tª vapor-metal < 180ºC en AP, ASEGURÁNDOSE QUE ESTÁ SELECCIONADO “IPC dentro” | ICS | S1.L83IPC=1 G1.L43TMON=0 HRSG.A0.LBA11.CT001XJ01-S1.TT_1SB_CS<180
32 | Turbina - Control - Arranque | FIJAR ”Pto. Ajuste” en 110 MW brutos y seleccionada “Carga. Presel.” (IGV<41,5º) | ICS | G1.CSGV<=41,5 G1.L90PSEL_CMD=110 G1.L83PS=1
33 | HRSG – HRSG – Vapor AP – Vapor AP | ESPERAR a que válvula de atemperación de AP 1LAE10AA001 abra y se estabilice | ICS |  |  | 50<HRSG.A1.LAB10.CT001CCV<70
34 | Turbina - Control - Arranque | FIJAR ”Pto. Ajuste” en 150 MW brutos | ICS | G1.L90PSEL_CMD=150
35 | HRSG - HRSG - Vapor de MP - Vapor MP | ABRIR y pasar a AUTO la válvula motorizada 1LBA50AA002 de salida del sobrecalentador de MP | ICS | HRSG.A1.LBA50.AA002XH01=1 HRSG.A1.LBA50.AA002AUTO=1
36 | HRSG - HRSG - Vapor MP - Vapor MP | Back Presure, SELECCIONAR “Enable”, Back P On | ICS | HRSG.A1.LBA50.IP_BKP_ON=1
37 | HRSG - HRSG - Vapor BP - Bypass MP/BP | SELECCIONADO "Carrera" en "SP" de Bypass BP | ICS | HRSG.A0.LBA40.C001YM01=1
HORA DE LLEGADA A MÍNIMO TÉCNICO (145 MW brutos)
38 | Vista general – Emisiones chimenea | Comprobar CO<100 mg/Nm3 y NOx<50 mg/Nm3 (si no es así subir carga en escalones de 5 MW hasta que se cumpla) | ICS |  | RBOP.A81.HNE10.CQ001XJ02<100 RBOP.A81.HNE10.CQ004XJ04<50
39 | HRSG-HRSG-Vapor BP-Caldera BP | CAMBIAR el “SP de sulfuroso” de 5 ppm a 3 ppm. | ICS | HRSG.A1.HAC90.SULPHUR_SP=3
40 | Turbina - Control - Arranque | SELECCIONAR “LOAD FLOOR” | ICS | G1.L83LDFLR_ON=1
41 | Turbina - Control - Vapor | Si la válvula de atemperación de AP 1LAE10AA001 está estable y la carga es mayor de 150 MW brutos ajustar manualmente en escalones IPC=50 kg/cm2 | ICS | 50<HRSG.A1.LAB10.CT001CCV<70 G1.DWATT>150 S1.IPCR_CMD=50
42 | Turbina - Control - Tensión Rotor | Llamar a DCG indicando tasa de carga. Si es 10%/min entregar grupo | ICS | S1.LDR_RCMDO=10
43 | -- | PARADA una Caldera Auxiliar y embotellada | L | BOP.A0.QHA02.AC001YD01=0 BOP.A0.QHA01.AC001YD0=1 o BOP.A0.QHA02.AC001YD01=1 BOP.A0.QHA01.AC001YD0=0

## Comprobaciones previas arranque
Comprobaciones Previas Arranque
Orden | Pantalla | Actuación | L / ICS | Actuación | Verificación | Punto de Espera
1 | _ | AVISAR a Reganosa del arranque del Grupo 3 | _ | NO APLICA
2 | _ | SEGUIR Protocolo de avisos de arranque de agua de mar | _ | NO APLICA
3 | _ | Turbina en VIRADOR durante 4 horas mínimo antes de arrancar. Aceite levantamiento en servicio y presión descarga OK | ICS/L |  | S1.L52TGM=1
4 | _ | Ambas Calderas Auxiliares en STAND-BY (lo antes posible para detectar fallos). Normalizar valores de arranque-paro de la caldera que estaba en STAND-BY (7-9 bar) | L | BOP.A0.QHA02.AC001YD03=1 BOP.A0.QHA01.AC001YD03=1
5 | _ | Bombas Agua Desmineralizada de aporte al ciclo y a calderas auxiliares, en SERVICIO | _ | RBOP.A81.GHC61.AP001UYA + RBOP.A81.GHC21.AP001UYA>=1 RBOP.A81.GHC21.AP001auto=1 RBOP.A81.GHC23.AP001auto=1 RBOP.A81.GHC61.AP001auto=1 RBOP.A81.GHC63.AP001auto=1
6 | Turbina – Monitor – Monitorizacion H2 | Presión de Hidrógeno generador SUPERIOR a 4 Kg/cm² | ICS |  | S1.H2GP>4
7 | _ | NORMALIZAR los equipos contemplados en las tarjetas de “Precaución Condición Especial” | L | NO APLICA
8 | BOP – Condensado-Condensado | RENOVADA agua pozo caliente | ICS/L | NO APLICA
9 | _ | CAMBIADA consigna de la dosificación de amoníaco al valor indicado para grupo en marcha: pH=9,7 | L | BOP.A0.QCA51.CU001YE01=9,7
10 | _ | ABRIR válvula aire de servicios a APU (0SCB60AA022) y VERIFICAR caudal correcto en detectores infrarrojos de PCI de TG | L | NO APLICA
11 | S. Eléctrico - Generador-1MKA10 | COMPROBAR tensiones tarjetas LCI en rango y realizar actuaciones pertinentes del interruptor del LCI (1BBA10GS021) | ICS/L |  | NO APLICA
12 | S. Eléctrico - Generador-1MKA10 | CERRADO seccionador de línea 89G (lo antes posible para detectar fallos) | ICS | EBOP.A1.BAC10.GH001XH02=1
13 | S. Eléctrico – Generador-1MKA10 | CERRADO interruptor 1BBA10GS031, alimentación transformador de excitación 1MKT10 (lo antes posible para detectar fallos) | ICS | EBOP.A1.BBA10.GS031XL01=1
14 | S. Eléctrico - Generador - 1MKA10 | CERRADO interruptor 1BBA10GS021, alimentación transformador LCI 1BCT10 (lo antes posible para detectar fallos) | ICS | EBOP.A1.BBA10.GS021XL01=1
15 | S. Eléctrico – Generador-1MKA10 | VERIFICADA tensión 6,6 KV en barra 1BBA10 | ICS |  | 6500<EBOP.A1.BBA10.GS091XJ02<6700
16 | S. Eléctrico | COMPROBADOS sistemas eléctricos disponibles | ICS |  | NO APLICA
17 | _ | Persianas Compartimentos TG ABIERTAS y ENGATILLADAS (lo antes posible para detectar fallos) | L | NO APLICA
18 | Turbina - Control - Arranque | VERIFICAR los IGV en su apertura mínima de 20,5º | ICS |  | G1.CSGV=20,5
19 | Turbina - Control - Arranque | Comprobada selección de combustible "GAS" | ICS |  | G1.L83FGI=1
20 | Turbina – Control – SSOV | VERIFICADA presión de gas antes de la válvula VS4-1 (33 Kg/cm² aprox) y la correcta alineación de válvulas | ICS/L |  | G1.FPG1>25
21 | Turbina - Control - Arranque | VERIFICADO “Modo Selección” en "AUTO" | ICS |  | G1.L43A=1
22 | Turbina - Control – Gen/Excitacion | VERIFICADO Sis. Estabilizador de Potencia “PSS Habilitado” | ICS |  | G1.LPSS_ARMD=1
23 | Turbina - Control - Vapor | VERIFICADO “Oper Tasa Rampa” en 10%/min | ICS |  | S1.LDR_RCMDO=10
24 | Turbina - Control - Inyección Agua | COMPROBADO Inyección H2O Control "APGD" y Control de Emisiones "APGD"(Si se arranca con combustible Gas) | ICS |  | G1.L83WQ_CMD=0 G1.L83ELS_CMD=0
25 | Vista general - Control Carga | COMPROBADO Penacho amarillo "DESACTIVADO" | ICS |  | BOP.YPM.TE=0
26 | Vista General - Control Carga | COMPROBAR Consigna Control Igualación Temperatura en “Control Temp. Auto” | ICS |  | BOP.A0.CA43.TM_AUTO_SEL=1
27 | Vista General - Control Carga | COMPROBAR Pendiente Control de Carga “Variación OPER 8,34%/Min” | ICS |  | BOP.A0.TNRI_GT=4,55
28 | Vista General - Control Carga | COMPROBAR Límites a Consigna de Carga “Carga Mínima 140 MW” y “Carga Máxima 410 MW” | ICS |  | BOP.A0.HSMIN_LIM=140 BOP.A0.HSMAX_LIM=410
29 | Vista General - General Planta. | COMPROBADO "RESET RUNBACK/FSNL" reseteado | ICS |  | G1.L4T=0 HRSG.G1LCA4_FSNL=0 HRSAG.G1.LCA70_RB=0
30 | _ | VERIFICADO sistema de extinción CO2 en servicio y sin alarmas | L |  | NO APLICA
31 | S. Eléctrico – 400 V _ 1BFA30 | COMPROBADO calentador eléctrico disponible y sin alarmas | ICS/L |  | EBOP.A1.BFA30.GS2021XL01=1
32 | BOP - Fuel Gas - Calent Gas Nat. | VERIFICADAS válvulas calentador agua-gas en "AUTO" | ICS |  | HRSG.A0.LAB95.AA002AUTO=1 HRSG.A0.EKT35.AA001AUTO=1 HRSG.A0.LAB95.AA001AUTO=1 HRSG.A0.EKT39.AA001AUTO=1 HRSG.A0.EKT38.AA001AUTO=1 HRSG.A0.LCA22.AA002AUTO=1 HRSG.A0.EKT31.AA001AUTO=1 HRSG.A0.LCA22.AA001AUTO=1 HRSG.A0.LAB95.AA002AUTO=1 HRSG.A0.EKT21.CT001CMS=0
33 | BOP- Fuel Gas –ERM AP | VERIFICADO ERM en servicio (Calderas de calentamiento, Válvulas rearmadas y presión de suministro de GAS por encima de 40 barg) | ICS/L |  | RBOP.A81.EKA10.CP001XJ01>40 RBOP.A81.EKT01.CG084XK01=0 RBOP.A81.EKT02.CG084XK01=0 RBOP.A81.EKD11.CG081XK01=0 RBOP.A81.EKD11.CP081XK01=0 RBOP.A81.EKD12.CG081XK01=0 RBOP.A81.EKD12.CP081XK01=0
34 | Vista general - Gen. Planta | COMPROBADO Damper de chimenea abierto | ICS |  | HRSG.A1.HNE10.AA001XH01=1
35 | HRSG - HRSG – Vapor AP/MP/BP-Caldera AP/MP/BP | COMPROBADOS niveles de calderines para el arranque “ICS Setpoint” y válvulas de control de nivel en "REMOTO SP" | ICS |  | HRSG.A1.HAD10.CL001XJ01= HRSG.A1.HAD10.CL001CSO+-50 HRSG.A1.HAD50.CL001XJ01=HRSG.A1.HAD50.CL001CSO+-50 HRSG.A1.HAD80.CL001XJ01=HRSG.A1.HAD80.CL001CSO+-50 HRSG.A1.HAD10.CL001LSP=1 HRSG.A1.HAD50.CL001LSP=1 HRSG.A1.HAD80.CL001LSP=1
36 | Turbina - Auxiliar - Sist. Aceite Lubric. | REALIZADOS los test de bbas de aceite de lubricación y emergencia | ICS/L | NO APLICA
37 | Turbina - Auxiliar - Sis. Hidráulico | COMPROBADO sistema de Aceite Hidráulico y realizar test de la bomba de respaldo. | ICS |  | NO APLICA
38 | Turbina - Control - Tensión Rotor | SELECCIONADO el nivel de estrés en la TV "ALTO, MEDIO, BAJO" | ICS | S1.L83CLE_HI=1
39 | Turbina – Auxiliar – MOV´s | CONFIRMADA correcta apertura en todas las MOV | ICS |  | S1.SSV1A_STATE.SRAW_VALUE=4 S1.SSV2A_STATE.SRAW_VALUE=4 S1.SSV4A_STATE.SRAW_VALUE=4 S1.SSV3A_STATE.SRAW_VALUE=4 S1.SSV3B_STATE.SRAW_VALUE=4 S1.SSV4B_STATE.SRAW_VALUE=4 S1.SAD1_STATE.SRAW_VALUE=4 S1.SAD2_STATE.SRAW_VALUE=4
40 | HRSG/HRSG/vapor BP/Sist. MP/BP | ABRIR en manual válvula drenaje del colector al by-pass de MP (aguas arriba de éste), (0LBA62AA081) y tras 1 min pasar a “AUTO” | ICS | HRSG.A0.LBA62.AA081XH01=1 HRSG.A0.LBA62.AA081AUTO=1
41 | Turbina – Control - Arranque | COMPROBADA velocidad de giro < 32 rpm | ICS |  | S1.TNH_V<32
42 | Estado ICS | VERIFICAR diagnosis de los rack y en su caso “Rearme Diagnosis” | ICS |  | PENDIENTE
43 | Turbina/Monitor/Purga Gas 2.6+ | REALIZAR test de las válvulas de purga de gas | ICS | G1.L3PGSYSCK=1
44 | Vista General - Secuencias - Arranque - Sec. Arranque. | OBTENIDOS todos los permisivos de arranque ("PLANTA PREP" en verde) | ICS |  | BOP.S20_SYS_RDY=1
45 | Turbina/Monitor/Datos Sensor | REVISAR variables críticas de entrada de la Turbina de Gas. | ICS |  | G1.FTG_FST_A.SRAW_VALUE=0 G1.FTG_FST_B.SRAW_VALUE=0 G1.FTG_FST_C.SRAW_VALUE=0 G1.FPG2_FST_A.SRAW_VALUE=0 G1.FPG2_FST_B.SRAW_VALUE =0 G1.FPG2_FST_C.SRAW_VALUE=0 G1.FPGN2_FST_A.SRAW_VALUE=0 G1.FPGN2_FST_B.SRAW_VALUE=0 G1.FPGN2_FST_C.SRAW_VALUE=0 G1.FPGN3_FST_A.SRAW_VALUE=0 G1.FPGN3_FST_B.SRAW_VALUE=0 G1.FPGN3_FST_C.SRAW_VALUE=0 G1.FPGN4_FST_A.SRAW_VALUE=0 G1.FPGN4_FST_B.SRAW_VALUE =0 G1.FPGN4_FST_C.SRAW_VALUE=0 G1.AFPAP_FST_A.SRAW_VALUE=0 G1.AFPAP_FST_B.SRAW_VALUE=0 G1.AFPAP_FST_C.SRAW_VALUE=0 G1.ITDP_FST_A.SRAW_VALUE=0 G1.ITDP_FST_B.SRAW_VALUE=0 G1.ITDP_FST_C.SRAW_VALUE=0 G1.CTD_FST_A.SRAW_VALUE=0 G1.CTD_FST_B.SRAW_VALUE=0 G1.CTD_FST_C.SRAW_VALUE=0 G1.DWATT_FST_A.SRAW_VALUE=0 G1.DWATT_FST_B.SRAW_VALUE=0 G1.CTIM_FST_A.SRAW_VALUE=0 G1.CTIM_FST_B.SRAW_VALUE=0 G1.CTIM_FST_C.SRAW_VALUE=0 G1.CPBH2_FST_A.SRAW_VALUE=0 G1.CPBH1_FST_A.SRAW_VALUE=0 G1.CPD_FST_A.SRAW_VALUE=0 G1.CPD_FST_B.SRAW_VALUE=0 G1.CPD_FST_C.SRAW_VALUE=0
46 | - | POSICIONAR Recirculación Balsa Neutralización por toberas de refrigeración (lo antes posible para detectar fallos) | L | NO APLICA